# APÉNDICES TÉCNICOS

Especificaciones, Configuración y Detalles de Implementación
PVBESSCAR v7.2

# APÉNDICE A: ESPECIFICACIONES DEL BESS

| Parámetro | Valor/Especificación |
| --- | --- |
| Capacidad nominal | 2,000 kWh |
| Potencia máxima | 400 kW (carga y descarga) |
| Voltaje nominal | 480 V (3 fases) |
| Química de batería | Litio-Ion LFP (segura, larga vida) |
| Ciclos de vida | 6,000+ ciclos (DoD 80%, C/2) |
| Eficiencia round-trip | 95% (entrada-almacenamiento-salida) |
| Profundidad descarga máxima | 80% (DoD) |
| Estado de carga mínimo operativo | 20% (400 kWh reserve) |
| Tiempo respuesta | <100 ms (cambio de modo) |
| Sistema de gestión | BMS inteligente con balanceo celular |
| Monitoreo | IoT: voltaje, corriente, temperatura, SOC real-time |
| Certificaciones | IEC 62619, UL 1973, IEEE 1547 |
| Garantía | 10 años (80% capacidad retención) |

# APÉNDICE B: CONFIGURACIÓN DEL AGENTE SAC

| Parámetro SAC | Configuración |
| --- | --- |
| Algoritmo | Soft Actor-Critic (Haarnoja et al., 2018) |
| Framework | Stable-Baselines3 v1.8.0 |
| Learning rate (actor) | 3e-4 |
| Learning rate (critic) | 1e-3 |
| Learning rate (alpha) | 3e-4 |
| Batch size | 256 |
| Network architecture | MLP 2 capas (256, 256 unidades) |
| Activation function | ReLU |
| Replay buffer size | 1,000,000 transiciones |
| Episode length | 8,760 timesteps (1 año / 1 hora) |
| Gamma (discount factor) | 0.99 |
| Tau (soft update) | 0.005 |
| Entropy coeff (inicial) | auto (learned) |
| Target entropy | auto |
| Total timesteps entrenamiento | 26,280 (3 años simulados) |
| Checkpoint frecuencia | cada 1,000 timesteps |
| Device | GPU CUDA-compatible (RTX 4060 recomendado) |
| Tiempo entrenamiento | 5-7 horas (GPU), 20-30 horas (CPU) |

# APÉNDICE C: ESPECIFICACIONES DE CARGADORES EV

CONFIGURACIÓN GENERAL:
    • Total de chargers: 19 unidades
    • Sockets por charger: 2 (totalizando 38 sockets controllables)
    • Ubicaciones: 15 en zona de motos, 4 en zona de mototaxis
    
    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR SOCKET:
    • Tipo de cargador: Wallbox AC (Modo 3, IEC 61851-1)
    • Potencia máxima: 7.4 kW por socket
    • Voltaje entrada: 230 V (monofásico)
    • Corriente máxima: 32 A (según normativa local)
    • Factor de potencia: 0.99 (AC-DC conversion eficiente)
    • Compatible: Conectores Type 2 (CEE 62196-2)
    
    CAPACIDAD TOTAL DEL SISTEMA:
    • Potencia instalada: 281.2 kW (38 sockets × 7.4 kW)
    • Potencia máxima simultánea (teórica): 281.2 kW
    • Potencia operativa real limitada por: BESS (400 kW) + Grid imports
    • Factor de utilización típico: 45-65% (por demanda estacional)
    
    SOFWARE DE CONTROL:
    • Protocolo de comunicación: OpenADR 2.0b (demanda)
    • Interfaz con SAC RL: JSON/REST API
    • Comandos de control: Setpoint potencia [0-100%] cada timestep (1 hora)
    • Tele-telemetría: Medición kWh real cada 15 min, agregación horaria
    • Garantía de actuación: <5 min respuesta ante cambios de señal
    
    CONFIABILIDAD:
    • MTBF (Mean Time Between Failures): >8,000 horas
    • Redundancia: Fallos analizados independientemente por BESS/Grid
    • Monitoreo de fallas: Automático, alertas en tiempo real

# APÉNDICE D: FUNCIÓN DE RECOMPENSA MULTI-OBJETIVO

FORMULA GENERAL:
    
    R_total(t) = w_CO2 * R_CO2(t) + w_EV * R_EV(t) + w_Solar * R_Solar(t) 
                 + w_Cost * R_Cost(t) + w_Grid * R_Grid(t)
    
    Donde w_i = pesos de importancia (∑w_i = 1.0)
    
    COMPONENTES DE RECOMPENSA:
    
    1. R_CO2(t) - Reducción de Emisiones de Carbono [PRIMARIO w=0.35]
       Objetivo: Minimizar emisiones de grid
       Fórmula: -0.4521 * (kWh_grid_import(t))  [kg CO₂/kWh Iquitos]
       Rango: [-1500, 0] (puntos negativos penalizan importación)
       Mecanismo: Usa generación solar cuando está disponible
       
    2. R_EV(t) - Satisfacción de Carga EV [SECUNDARIO w=0.30]
       Objetivo: Maximizar EVs cargados según horario
       Fórmula: +10 * (EVs_cargados_en_horario(t) / EVs_esperados(t))
       Rango: [0, 100] (puntos positivos por cargas completadas)
       Mecanismo: Prioriza carga de EVs en hora punta (18-22h)
       
    3. R_Solar(t) - Utilización de Generación Solar [SECUNDARIO w=0.20]
       Objetivo: Maximizar auto-consumo solar
       Fórmula: +5 * (solar_utilizado(t) / solar_disponible(t))
       Rango: [0, 50] cuando hay generación solar
       Mecanismo: Penaliza vertimiento de energía solar
       
    4. R_Cost(t) - Minimización de Costo Operacional [TERCIARIO w=0.10]
       Objetivo: Operar en horarios de tarifa baja
       Fórmula: -tariff(t) * kWh_consumo(t)  [S/ Soles]
       Rango: [-200, 0] (penaliza tarifa punta 0.5 S/kWh)
       Mecanismo: Desplaza carga a horas fuera-punta (0-17h @ 0.30 S/kWh)
       
    5. R_Grid(t) - Estabilidad de Red [TERCIARIO w=0.05]
       Objetivo: Suavizar rampas de potencia
       Fórmula: -5 * |dP/dt|  donde dP/dt = cambio potencia importación
       Rango: [-25, 0] (penaliza cambios abruptos)
       Mecanismo: BESS absorbe variabilidad, evita spikes de grid
    
    VALIDACIÓN DE PESOS:
    • w_CO2 + w_EV + w_Solar + w_Cost + w_Grid = 0.35 + 0.30 + 0.20 + 0.10 + 0.05 = 1.0 ✓
    • Prioridad: CO₂ > EV ≥ Solar > Cost ≥ Grid
    • Ajuste empírico: Tras 26,280 timesteps de entrenamiento
    
    EJEMPLOS DE CÁLCULO HORARIO:
    
    Hora 10:00 (Pico solar, demanda baja):
    • Solar disponible: 2,886 kW
    • EVs esperados: 12
    • Tariff: 0.30 S/kWh (off-peak)
    • Si R_SAC carga 10 EVs + 1,500 kW solar:
      R_CO2 = -0.4521 * 300 = -135.6
      R_EV = +10 * (10/12) = +8.3
      R_Solar = +5 * (2,500/2,886) = +4.3
      R_Cost = -0.30 * 2500 = -750
      R_Grid = -5 * |0| = 0
      R_total = 0.35*(-135.6) + 0.30*(8.3) + 0.20*(4.3) + 0.10*(-750) + 0.05*0 = -92.4
      
    Hora 20:00 (Pico demanda, sin solar):
    • Solar disponible: 0 kW
    • EVs esperados: 50
    • BESS disponible: 1,500 kWh @ 400 kW
    • Tariff: 0.50 S/kWh (punta)
    • Si R_SAC descarga 350 kW de BESS + 10 EVs:
      R_CO2 = -0.4521 * 50 = -22.6 (grid import reducido)
      R_EV = +10 * (10/50) = +2.0
      R_Solar = 0 (sin generación)
      R_Cost = -0.50 * 360 = -180
      R_Grid = -5 * |∆P bajando| = -2
      R_total = 0.35*(-22.6) + 0.30*2.0 + 0.20*0 + 0.10*(-180) + 0.05*(-2) = -22.2
    
    NOTA: Reward negativo es normal; SAC minimiza -R_total (maximiza R_total).

# APÉNDICE E: FORMATO Y ESTRUCTURA DE ARCHIVOS DE DATOS

### Archivo: pv_generation_hourly_citylearn_v2.csv

filas: 8,762 (365 días × 24 horas, año 2024)

columnas: 16

columnas principales:

datetime: timestamp ISO 8601

ghi_wm2: irradiancia horizontal [W/m²]

temp_air_c: temperatura ambiente [°C]

ac_power_kw: potencia AC del inversor [kW]

ac_energy_kwh: energía horaria [kWh]

tarifa_aplicada_soles: tariff dinámico [S/kWh]

reduccion_indirecta_co2_kg: desplazamiento CO₂ horario [kg]

rango horario: 00:00-23:00 (UTC-5 Iquitos)

total anual: 8,292,514 kWh

factor capacidad: 23.4% (típico solar tropical)

patrones: PV peak 10:00-13:00 (2,886 kW), 0 kW noche 18:00-06:00

### Archivo: demandamallhorakwh.csv

filas: 8,762 (365 días × 24 horas)

descripción: Centro comercial simulado (mall + otros consumos)

consumo off-peak: 620-1,000 kWh/h (00:00-17:00)

consumo peak: 1,050 kWh/h (18:00-22:00)

columnas:

datetime: timestamp

mall_demand_kwh: demanda horaria [kWh]

mall_co2_indirect_kg: emisiones indirectas [kg]

is_hora_punta: flag booleano (1=punta, 0=fuera-punta)

tarifa_soles_kwh: tariff horario [S/kWh]

mall_cost_soles: costo horario [S]

total anual: 12,368,653 kWh

patrón: Demanda estable day/night, tariff switching 18:00

### Archivo: bess_timeseries_v57.csv

filas: 8,762

descripción: Resultado de simulación BESS con control óptimo

columnas clave:

datetime: timestamp

bess_soc_percent: estado de carga [0-100%]

bess_power_kw: potencia actual [kW] (+ carga, - descarga)

bess_energy_kwh: energía acumulada [kWh]

bess_charge_kwh: energía cargada hora [kWh]

bess_discharge_kwh: energía descargada hora [kWh]

bess_mode: modo operativo (IDLE/CHARGING/DISCHARGING)

rango SOC: 20-100% (DoD 80%, mín reserve 400 kWh)

ciclos esperados: ~1,800 ciclos/año (0.5 ciclos/día promedio)

### Archivo: chargers_ev_ano_2024_v3.csv

filas: ~35,000 (eventos de carga)

descripción: Histórico de carga de vehículos eléctricos

columnas demográficas:

timestamp: inicio de carga

vehicle_id: ID del vehículo

vehicle_type: moto o mototaxi

charger_socket_id: socket 1-38

energy_requested_kwh: energía solicitada

charging_mode: rápido/normal/lento

demanda típica: 3,500 motos + 39 mototaxis/año

patrones: Picos: mañana (06-09h), noche (20-23h)

rango consumo: 5-15 kWh por carga (moto típica 40-50 kWh batería)

# APÉNDICE F: REQUERIMIENTOS COMPUTACIONALES Y VALIDACIÓN

ENTORNO REQUERIDO:
    • Python: 3.11+
    • Stable-Baselines3: ≥2.0
    • Gymnasium: ≥0.27
    • Pandas: ≥1.5
    • NumPy: ≥1.24
    • Matplotlib: ≥3.7
    • PyTorch: ≥2.0 (para GPU CUDA)
    
    REQUERIMIENTOS DE HARDWARE:
    
    CPU (entrenamiento lento):
    • Intel i7/i9 12a gen o AMD Ryzen 7 5000+ recomendado
    • RAM: 32 GB (16 GB mínimo)
    • Tiempo entrenamiento: 20-30 horas
    
    GPU (entrenamiento rápido - RECOMENDADO):
    • NVIDIA RTX 4060 Ti o superior
    • CUDA 11.8+, cuDNN 8.6+
    • Memoria VRAM: 8 GB (6 GB mínimo)
    • Tiempo entrenamiento: 5-7 horas
    
    VALIDACIÓN DE RESULTADOS:
    
    1. Cross-validation temporal:
       • Entrenar con data 2024: ✓ Converge en 26,280 timesteps
       • Validar con data 2025 simulada: ✓ RMSE CO₂ < 5%
       • Degradación temporal: <3% en 12 meses
       
    2. Métricas de convergencia SAC:
       • Entropy mean: ↓ 500 → 50 (aprendizaje de política)
       • Actor loss: ↓ 200 → −150 (optimización de control)
       • Critic loss: ↓ 500 → 50 (estimación de valor)
       • Mean reward: ↑ −500 → +50 (acumulación de recompensa)
       
    3. Validación contra baseline:
       • SAC CO₂: 1,303,273 kg/año ✓
       • Sin RL CO₂: ~1,800,000 kg/año
       • Mejora: 27.6% reducción de emisiones
       • Validez: p-value < 0.001 (significancia estadística)
       
    4. Robustez ante perturbaciones:
       • PV −30% → CO₂ +237 kg (+0.018%) [ROBUSTO]
       • BESS fallo 50% → CO₂ +104,000 kg (+8%) [DEGRADACIÓN MODERADA]
       • Demanda +50% → CO₂ +377,000 kg (+29%) [ESPERADO]
       
    REPRODUCIBILIDAD:
    • Seed aleatorio: fijado en 42 para determinismo
    • Checkpoint guardados cada 1,000 timesteps
    • Logs detallados en checkpoints/SAC/training_log.csv
    • Código replicable, repositorio GitHub documentado