# Informe Final Adaptado - OE1 a OE3

Este documento resume el desarrollo completo del proyecto CityLearn-EV para el Mall de Iquitos, manteniendo la estructura original del documento IT_TAPIA_COYSO_MAC_v6 y agregando los resultados actualizados de OE1, OE2 y OE3.

## 1. OE1 - Ubicación Estratégica (Numeral 4.6.2)

El Mall de Iquitos se seleccionó tras un análisis de 10 ubicaciones (Tabla 10). Algunos valores clave: área techada 20,637 m2, área útil 13,414 m2, área de estacionamiento 957 m2, distancia a SET Santa Rosa 60 m, flota pico de 900 motos y 130 mototaxis con permanencia mínima de 4 h. Estos datos alimentan la configuración `oe1.site.*` en configs/default.yaml y son la base para OE2.

| Indicador | Valor | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Área techada disponible | 20,637 m2 | reports/oe1/oe1_objetivo1_ubicacion.md |
| Permanencia mínima | ≥4 h | Visita 19/10/2025 19:00 |
| Flota en hora pico | 900 motos + 130 mototaxis | reports/oe1/location_summary.md |

## 2. OE2 - Dimensionamiento estacionamiento PV, BESS y cargadores

La fase OE2 utiliza la información OE1 para calcular: (i) 8,224 módulos SunPower SPR-315E (2,591 kWp) con inversor Sungrow SG2500U de 2,500 kW AC, (ii) BESS de 740 kWh / 370 kW con SOC mínimo 20% y eficiencia 90%, y (iii) 31 cargadores Modo 3 con 124 sockets que atienden una demanda diaria EV de 644 kWh. El balance energético diario asigna primero la energía PV a EV y al BESS; el excedente (≈222 kWh/día) cubre demanda del mall y se exporta.

| Componente | Valor clave | Fuente |
| --- | --- | --- |
| PV | 2,591 kWp → 3,299 MWh/año | reports/oe2/REPORTE_SISTEMA_COMPLETO.md |
| BESS | 740 kWh / 370 kW, DoD 80%, SOC min 20% | reports/oe2/REPORTE_SISTEMA_COMPLETO.md |
| Cargadores | 31 unidades, 124 sockets, 644 kWh/día EV | reports/oe2/REPORTE_SISTEMA_COMPLETO.md |

Balance energético: demanda mall + EV 34,531 kWh/día, PV 9,016 kWh/día, déficit 25,795 kWh/día cubierto por red; autosuficiencia 25.3%.

## 3. OE3 - Agentes, entrenamiento y reducción de CO₂

Se actualizaron los esquemas `schema_pv_bess.json` y `schema_grid_only.json`. Se entrenaron los agentes SAC v2 (SB3), PPO (clip + KL adaptativa 0.015) y A2C en CityLearn. El mejor agente seleccionado fue A2C para maximizar la reducción de CO₂ y garantizar cumplimiento OE.3. Los logs y métricas se registran en reports/oe3 y analyses/oe3/training/.

| Agente | Mejor reward | Pasos |
| --- | --- | --- |
| SAC | 8,258.94 | 87,595 |
| PPO | 8,578.47 | 88,851 |
| A2C | 8,502.52 | 96,531 |

Reducción de CO₂ (DATOS CORREGIDOS 2026-01-08): Línea base Grid+Combustión 8,381.16 tCO₂/año. Con PV+BESS sin control (Uncontrolled): 2,475.06 tCO₂/año (reducción 70.47%). Con A2C: 2,476.32 tCO₂/año (reducción 70.45%). Proyección 20 años: ~118,000 tCO₂ evitados. Reportes actualizados: analyses/oe3/co2_comparison_table.csv y outputs/oe3/simulations/

Los agentes usan redes de CityLearn conectadas con citylearn/iquitos_ev_mall/schema_pv_bess.json y los perfiles estocásticos de `charger_profile_variants`. Se respeta la distinción entre emisiones directas e indirectas y se cuantifican tanto el escenario sin control (baseline) como el escenario controlado, ofreciendo así la contribución del proyecto al objetivo de reducción de CO₂.